|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՍԱՐՔԱՎՈՒՄՆԵՐ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ / КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫБОР ПОСТАВЩИКА СРОКОМ НА 1 ГОД ПО КАТЕГОРИИ “ИНСТРУМЕНТЫ” ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ” ДЛЯ НУЖД ЗАО “АРМЕНТЕЛ” |
| --- | --- |

Հարցերի պատասխաններ / Ответы на вопросы

“Սարքավումներ” կատեգորիայի “Էլեկտրական հաշվիչներ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակում մասնակիցների կողմից ստացված հարցերի պատասխաններ. / Ниже предоставлены ответы на вопросы участников, полученные в рамках Конкурентного выбора поставщика по категории “Инструменты” по предмету закупки “Электрические счетчики”

Հարցեր

1.երևի պահանջը պետք է լինի  մինիմում երկտարիֆանի

2.Լարումը  ինչքան է  3*57.7/100 թե 3*230/400

3.հոսանքը  երևի 5-100 կամ 5-120

4. ճշտության դասը  ինչքան է` 1, թե  2 ?

5.երկու ուղությամբ ?  /ինչ է նշանակում դողից դող/

6. հաշվիչի ներսում տեղադրված GSM-ով թե GSM-ը հաշվիչից դւրս առանձին հանգոյց է

7.Հաշվիչի  և ԾԱ մատակարարումից բացի АСКУЭ-и пуско наладочни  աշխատանքներ , փորձարկում և հանձնում լինելու է թե ոչ տեխ.առաջարկից դա չի երեվում

8.Մատակարարվող հաշվիչների ողջ  խմբաքանակը միայն երաֆազ է ?

Вопросы

1.наверно минимальное требование должно быть двухтарифным.

2.Какое напряжение?  3*57.7/100 или 3*230/400 ?

3.Ток наверно  5-100 или 5-120

4. Каков класс точности? 1или 2?

5. По двум направлениям? /Что означает от шины к шине ?/

6. С установленным внутри счетчика GSM-ом или GSM является отдельным от счетчика узлом?

7. Кроме поставки счетчика и ПО будут ли АСКУЭ пуско-наладочные работы? Будет ли тестирование и сдача в эксплуатацию или нет? В техническом задании этого не видно.

8. Являются ли все счетчики в поставляемой партии только трехфазными?

Պատասխաններ

- Հաշվիչները պետք  է լինեն երկտարիֆ էլեկտրոնային՝Եռաֆազ.

- Լարումը՝ 3X220/380B,частатой 50Гц

- Հոսանքը՝նոմինալ 5A-100A (Ամպեր) կամ  5A-120A(Ամպեր)

- Ճշտության դասը 0.5 կամ 1.0

- Էներգիայի ուղղությունը՝ ուղիղ և ռևերսիվային

- Հաշվիչի ներսում տեղադրված GSM կամ հաջորդաբար միացված պորտ(порт- интерфейс RS 232 կամ РS 485)

- Հաշվիչների և АСКУЭ համակարգի տեղադրման հարցերը պետք է քնարկվեն ընթացքում,քանի որ <ԱրմենՏել>ՓԲԸ ունի միացման տարբեր հնարավորություններ

- Նախնական փուլում բոլոր հաշվիչները լինելու են միայն եռաֆազ:

Ответы

- Счетчики должны быть двухтарифными электронными и трехфазными.

- Напряжение:  3X220/380B,с частотой в 50Гц

- Ток - номинальный 5A-100A (ампер) или 5A-120A(ампер)

- Класс точности 0.5 или 1.0

- Направление энергии – прямое и реверсивное

- GSM, установленный внутри счетчика или последовательно соединенный порт (порт- интерфейс RS 232 или РS 485)

- Вопросы установки счетчиков и системы АСКУЭ будут обсуждены в процессе, так как у ЗАО «АрменТел» разные возможности соединения.

- На предварительной стадии все счетчики будут только трехфазными.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալը: / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное.