Հաստատված է

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

հանձնաժողովի

06.05.2017թ.որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կարիքների համար  ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում»

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար`  ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում» հայտարարված բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ  (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում»  աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով №074/GArm/17_2.1_00/06.05.17    ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 27.12.2013 թ.-ի  N 110 հրամանով հաստատված գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող  գնումների մասին Կարգը:

-Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները:

Աշխատանքների ձեռքբերումը ներկայացված է 2  չափաբաժնով:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար`  ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում» աշխատանքների  ձեռքբերումը:

««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում »  աշխատանքների  ձեռքբերման  տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում  N 5 հավելվածում։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

| Անվանումը | Նորմատիվային ստուգումները և փորձարկումները պահանջներին համապատասխան |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում» | СО-34.04.181-2003 «Էլեկտրակայանների և ցանցերի սարքավորումների, շենքերի և շինությունների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կազմակերպման կանոնները» և «Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական շահագործման կանոններ» |

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման

կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված մեկ պայմանագիր: Նմանատիպ են համարվում էներգաբլոկի հիմնական սարքավորումների նորոգման աշխատանքները։

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր՝ համանման էներգաբլոկի հիմնական սարքավորումների նորոգման աշխատանքների կատարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,որի արժեքը պետք է պակաս չլինի մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ,

Աշխատանքային ռեսուրսներ ՝չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ:  Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև  մայիսի 22-ը  ժամը` 9:30-ն, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Սահակ Բարսեղյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին երկու և վերջին երկու էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը.   Շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից (հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է) :

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

ի.Մասնակցի կողմից բոլոր հավելվածները պետք է ստորագրվի և կնքվի:

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 6  հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

.  գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ  առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

- Հանձնաժողովն ինքն է ընտրում հաղթող մասնակցին:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն բաց առաջարկների հարցմանը հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1)	մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը ,որը պետք է  համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով պայմանագրով նախատեսված տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)	պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ.

4)	մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալի պարտավորությունների համար։

7.5.1 Մասնակիցները կարող են սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

5)  Կոնսորցիումի անդամներից  յուրաքանչյուրը պետք է ունենա  մասնագիտական փորձառություն  և  որպես որակավորման  չափանիշի   հիմնավորող փաստաթուղթ  պետք  է   ներկայացնի  նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճեն,  որոի  արժեքը  պետք է պակաս  չլինի  (կոնսորցիումով)  ներկայացված  հայտով առաջարկվող գնի  50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ  կատարումը գնահատելու  համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված  ժամկետում  կատարումները  հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի  կատարումը  ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

7.6 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.8 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է՝ մինչև 50մլն դրամի գնման դեպքում և 10 օր 50 մլն.-ն գերազանցելու  դեպքում։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է՝ էներգաբլոկի հիմնական սարքավորումների նորոգման աշխատանքները։

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.8. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.9 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

2.2.10 Տեխնիկական առաջադրանք (Հավելված N 4.2):

2.2.11 Գնման ժամանակացույց(Հավելված N 4.3):

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ)  պայմանագրեր: Նմանատիպ է համարվում էներգաբլոկի հիմնական սարքավորումների նորոգման աշխատանքների պայմանագիր, որի արժեքը չպետք է պակաս լինի

մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50 տոկոսից  (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 3.6)։

դ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

Հավելված 1

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ ա ց   առաջարկների հարցմանը  մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու (1) և/ կամ (2) չափաբաժին(ներ)

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ -ի կողմից « №074/GArm/17_2.1_00/06.05.17»  ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցման հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն բաց առաջարկների հարցմանն բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի պատճենը:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրո

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | K-300-240-3 տուրբինի նորոգում |  |  |  |
| 2 | ՏԳՊ-344ԱՍ-ՊԳՈՒ ուղղահոս կաթսայի նորոգում |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Ծավալաթերթ

Չափաբաժին 1

«Հրազդան 5» հիմնարկի K-300-240-3 տուրբինի նորոգում

| (ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Աշխատանքների և ծախսերի անվանացանկ | Չափման միավոր | Միավորների քանակ | Հաշվարկային աշխատատարություն, մարդ*ժամ |  | Հաշվարկային արժեք ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  | Հիմնական բանվ./մեքենավարների | Ընդամենը | Չափման միավորի համար | Ընդամենը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Տուրբինի ԲՃԳ-ի թիթեղվածքի հանում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Կոնդենսացիոն տուրբինի գլանների բացում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Կոնդենսացիոն տուրբինի իրանների բացում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Կոնդենսատային տուրբինի ԲՃՌ-ի նորոգում, աղային նստվածքներից մաքրում | ռոտոր | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ԲՃԳ-ի դիաֆրագմաների նորոգում, հորիզոնական անջատատեղի քերումով, կիպացման օղակների փոխարինումով և առանցքային ու շառավղային տեղեկաքարտային բացակների վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ԲՃԳ-ի ամրակապիչի նորոգում (արտաքին, ներքին), մինչև 2 գամասեղի և 5 մանեկի փոխարինմամբ | կոմպլ. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | ԲՃԳ-ի ներքին իրանի նորոգում, հորիզոնական անջատատեղի ուղղումով | իրան | 1 |  |  |  |  |
| 8 | ԲՃԳ-ի քփացումների պահունակի նորոգում, հորիզոնական անջատատեղի քերումով և կիպացնող օղակների սեգմենտների փոխարինմամբ 50-ից մինչև 100% | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Եզրային կիպացումների նորոգում կիպացնող օղակների փոխարինմամբ 50-ից մինչև 100% | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Տուրբինի ԲՃԳ-ի հավաքում և փակում | գլան | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 160-ից մինչև 300 ՄՎտ հզորության տուրբինի ՄՃԳ-ի թիթեղվածքի հանում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Կոնդենսացիոն տուրբինի իրանի բացում, շոգու սկզբնական ճնշումը 23.5 (240) ՄՊա (մթն) ԼՄԳ, ՄՃԳ | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ՄՃՌ-ի նորոգում, աղային նստվածքներից մաքրում | ռոտոր | 1 |  |  |  |  |
| 14 | ՄՃԳ-ի ամրակապիչի նորոգում մինչև 2 գամասեղի և 5 մանեկի փոխարինմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ՄՃԳ-ի հենարանային վզիկի շրջատաշում, երկրորդ առանցքակալի շրջանում | մեկ վզիկ | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ՄՃԳ-ի դիաֆրագմաների նորոգում, հորիզոնական անջատատեղի քերումով, առանցքային ու շառավղային բացակների տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | ՄՃԳ-ի առջևի եզրային կիպացման փոխարինում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ՄՃԳ-ի կիպացումների պահունակների նորոգում, կիպացնող օղակների սեգմենտների փոխարինմամբ 50-ից մինչև 100%, տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | ՄՃԳ-ի եզրային կիպացումների նորոգում կիպացնող օղակների սեգմենտների փոխարինմամբ, 50-ից մինչև 100%, տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | ՄՃՌ-ի վերջին աստիճանի թիակների դիտարկում, էռոզիոն մաշվածքի չափումով | աստիճան | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Տուբինի ՄՃԳ-ի հավաքակցում և փակում | գլան | 1 |  |  |  |  |
| 22 | ՑՃԳ-ի բացում, երկհոսք իրան, ստորին հավաքարան | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 23 | ՑՃԳ-ի նորոգում, նստվածքների մաքրումով | ռոտոր | 1 |  |  |  |  |
| 24 | ՑՃԳ-ի ծայրային քփացումների նորոգում, բացված գլանի դեպքում, քփացման օղակների փոխարինմամբ 50-ից բարձր մինչև 100%, տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | ՑՃՌ-ի վերջին աստիճանի թիակների դիտարկում, էռոզիոն մաշվածքի չափումով | աստիճան | 2 |  |  |  |  |
| 26 | ՑՃԳ-ի դիաֆրագմաների նորոգում, հորիզոնական անջատատեղի քերումով, առանցքային ու շառավղային բացակների տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | ՑՃԳ-ի ուղղահայաց և հորիզոնական անջատատեղերի ամրակպիչների նորոգում և մասնակի (մինչև 30%) փոխարինում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Տուբինի ՑՃԳ-ի հավաքակցում և փակում | գլան | 1 |  |  |  |  |
| 29 | ԲՃԳ-ի ընդլայնական երիթների նորոգում | կոմպլ.4 երիթներից | 1 |  |  |  |  |
| 30 | ՄՃԳ-ի ընդլայնական երիթների նորոգում | կոմպլ.4 երիթներից | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Դիմային հենարանի սահքերի մակերեսների և շրջանակի նորոգում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 32 | ԲՃՌ-ՄՃՌ –ի հենարանի սահքերի մակերեսների և շրջանակի նորոգում, առանցկակալների իրանների հանումով | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Սահքային հենարանների թերթերի փոխարինում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Տուրբինի հարաբերական ընդարձակման մեխանիկական մեծությունների տվիչների բարձակների հանում, նորոգում, տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |  |
| 35 | Տուրբինի դիմային հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման (վերալցման), հանված ռոտորի դեպքում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 36 | ԲՃՌ-ՄՃԳ հենարանի նորոգում, առանցքակալի ներդրակի վերալցմամբ հանված ռոտորների դեպքում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 37 | ՄՃՌ-ՑՃԳ հենարանի նորոգում, առանցքակալի ներդրակի վերալցմամբ հանված ռոտորների դեպքում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 38 | ՄՃՌ-ՑՃԳ հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման (վերալցման), հանված ռոտորի դեպքում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 39 | ՏՌ-ԳՌ հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման (վերալցման), հանված ռոտորի դեպքում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 40 | ԳՌ –ի հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման (վերալցման), հանված ռոտորի դեպքում | հենարան | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Գրգռիչի հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման (վերալցման) | հենարան | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Տուբինի առանցկակալների իրանների վրա տեղակայված յուղի վթարային բաքերի բացում, մաքրում և փակում | յուղի բաք | 9 |  |  |  |  |
| 43 | Ф40 անցքի բացում, թ.7 առանցկակալի կարտերից ներծծման գծի մոնտաժ, դեպի տուբինի Ф45х2,5 ընդհանուր կոլեկտոր | տ | 0,084 |  |  |  |  |
| 44 | Գեներատորի ջրածնային քփացումների նորոգում, աշխատանքային մակերեսների, տեղեկաքարտային չափերի վերականգնմամբ | քփացում | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Առանցքակալի նորոգում դիմհարային կոճղակների կոմպլետի փոխարինումով կամ հարմարեցումով | կոմպլ. | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Նորոգումից առաջ և հետո դիմհարային առանցքակալում ռոտորի թափաշարժի ստուգում | ստուգում | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Առջևի եզրային կիպացումների շրջանում ԲՃՌ-ի խփոցի չափում | չափում | 1 |  |  |  |  |
| 48 | ԲՃՌ-ՄՃՌ, ՄՃՌ-ՑՃՌ, ՑՃՌ-ԳՌ, ԳՌ-Գռ ըստ կիսակցորդիչների ռոտորի կենտրոնացման արատների վերացում | միացում | 4 |  |  |  |  |
| 49 | Լիսեռադարձ հարմարանքի նորոգում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Տուբինի ռոտորի հոսանքահան սարքի քանդում, արատորոշում, արատների վերացում և տեղակայում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Տուբինի թիթեղվածքի նորոգում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 52 | ԲՃԳ և ՄՃԳ-ի կիպացումներից ներծծման խողովակաշարերի վերամոնտաժ տրամագծերի մեծացումով Ф57 -ից Ф76 | տ | 0.133 |  |  |  |  |
| 53 | Գեներատորի և գրգռիչի առանցքակալի հենակի մեկուսիչ ներդիրների հանում,մաքրում, չորացում և տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |  |
| 54 | Նորոգման դուրս բերումից առաջ կարգավորման համակարգի բնութագրերի հանում: Հարմարանքների նախապատրաստում և տեղադրում: Բնութագրերի հանում: Արդյունքների վերլուծություն: | համակարգ | 1 |  |  |  |  |
| 55 | ԲՃ ավտոմատ փակաղակի փականի նորոգում, մաշված դետալների փոխարինմամբ, կիպացնող մակերեսների հղկումով և կիպահղկումով, գոլորշային ցանցերի մաքրում | փական | 2 | ; |  |  |  |
| 56 | ՄՃ ավտոմատ փակաղակի փականի նորոգում, մաշված դետալների փոխարինմամբ, կիպացնող մակերեսների հղկումով և կիպահղկումով, գոլորշային ցանցերի մաքրում | փական | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Անվտանգության մղակների բլոկի նորոգում և կարգաբերում | հանգույց | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Առջևի հենակի յուղի հոսակորուստների վերացում անջատատեղերից և մեխանիզմների կոթերից | առջևի հենակ | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Միջանկյալ մղակիի նորոգում բուկսայի փոխարինումով | հանգույց | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Կորախողովակների տեղադրում, կարգավորման համակարգի յուղի հետագա մղումով | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Կարգավորման աշտարակի, կարգավորման տուփի զտիչների քանդում, արատորոշում, նորոգում և հավաքակցում | հատ | 6 |  |  |  |  |
| 62 | Կարգավորման համակարգի յուղի հովացուցիչի զննում, մաքրում, արատորոշում, արատների վերացում և հավաքակցում | հատ | 2 |  |  |  |  |
| 63 | Կարգավորման համակարգի բեռնային կուտակիչի քանդում, արատորոշում, մաշված մասերի փոխարինում և հավաքակցում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 64 | ԿՀ յուղի բաքի դատարկում, զննում, մաքրում և արատորոշում: Արատների վերացում և յուղի բաքի լցնում: | յուղի բաք | 1 |  |  |  |  |
| 65 | ԿՀ ցանցավոր զտիչների մաքրում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Նորոգումից հետո կարգավորման համակարգի բնութագրերի հանում | համակարգ | 1 |  |  |  |  |
| 67 | ՇՏ գլխավոր յուղի բաքի դատարկում, զննում, մաքրում և արատորոշում: Արատների վերացում, բաքի լցնում: | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Կորախողովակների տեղադրում, տուրբինի յուղման համակարգ յուղի հետագա մղումով: | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Յուղի հովացման համակարգի քանդում, դիտարկում,մաքրում, արատորոշում արատների վերացում և հավաքակցում: | հատ | 3 |  |  |  |  |
| 70 | Յուղի բաքի ցանցավոր զտիչների նորոգում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Գրգռիչի և թ.9 հենարանի դեմոնտաժ, շրջանակի հղկում, խարսխային հեղյուսների ուղղում և տեղադրում | կոմպլ. | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Նորոգումից առաջ և հետո տուրբինի լիսեռատարի թրթռային վիճակի հետազոտում պարապ ընթացքի ռեժիմում | ագրեգատ | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Տուրբոագրեգատի լիսեռատարի հավասարակշռում տեղում | ագրեգատ | 1 |  |  |  |  |
| 74 | ОР-12 շարժաբեր տուրբինի գլանի բացում, հոսքային մասի տարանջատում | գլան | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Ծայրային քփացումների իրանների և պահունակների նորոգում, ռոտորում գրտնակված կիպացնող բեղիկների 50-ից 100% փոխարինմամբ | գլան | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Տուբինի դիմային հենարանի նորոգում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Տուբինի ետնային հենարանի նորոգում | հենարան | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Տուբինի և սնող պոմպի լիսեռատարի արատների վերացում, | լիսեռատար | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Գլանի հավաքակցում և փակում | գլան | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Կանգառային փականի նորոգում, մաշված դետալների փոխարինմամբ | փական | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Կարգավորման փականի նորոգում մաշված մասերի փոխարինմամբ | փական | 2 |  |  |  |  |
| 82 | ПН-1135-340-4А սնող տուրբոպոմպի նորոգում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 83 | “КОС” 250-IM 100 մակնիշի փականի նորոգում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 84 | “КОС” 300-IM 16 մակնիշի փականի նորոգում | հատ | 1 |  |  |  |  |
| 85 | “КОС” 600-IM 16 մակնիշի փականի նորոգում | հատ | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Ду 900 շրջադարձային փականների նորոգում | հատ | 4 |  |  |  |  |
| 87 | Ду 800 շրջադարձային փականների նորոգում | հատ | 28 |  |  |  |  |
| 88 | Ду 400 շրջադարձային փականների նորոգում | հատ | 24 |  |  |  |  |
| 89 | ПВД-550-37-2,0, ПВД-550-37-4,5 բարձր ճնշման տաքացուցիչների նորոգում | հատ | 2 |  |  |  |  |
| 90 | Սարքավորումների տվյալ լոտի շրջանակներում էներգաբլոկի փորձնական թողարկման անցկացում (Կազմակերպվում և անց է կացվում Պատվիրատուի կողմից, Կապալառուի մասնակցությամբ) | ծավալ | 1 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  Արատորոշումից հետո ի հայտ եկած լրացուցիչ ծավալները կվարձատրվեն Պատվիրատուի կողմից համաձայնեցվող գնացուցակով:

Մասնակցի կողմից առաջարկվող հաշվարկային դրույքը 1 մադ*ժամ- ................... ՀՀ դրամ:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

___________________________________________ 	                                                                 _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                                                       (ստորագրությունը)

__________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Ծավալաթերթ

Չափաբաժին 2

«Հրազդան 5» հիմնարկի ՏԳՊ-344ԱՍ-ՊԳՈՒ ուղղահոս կաթսայի նորոգում

(ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ)

| հ/հ | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Չափման միավորը | Միավոր ների քանակը | Աշխատանքի հաշվ. ծախսերը |  | Հաշվարկային արժեքը, ՀՀ դրամ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հիմնական բանվ./մեքենավարների | Ընդամենը | Չափման միավորի համար | Ընդամենը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ՎՃՄ էկրանների նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+30մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: Մինչև 100 հատ խողովակի ուղղում: | տ | 12,2 |  |  |  |  |
| 2 | ՄՃՄ էկրանների նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+22մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: Մինչև 100 հատ խողովակի ուղղում: | տ | 13,90 |  |  |  |  |
| 3 | ՍՃՄ էկրանների նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+11մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: Մինչև 100 հատ խողովակի ուղղում: | տ | 13,3 |  |  |  |  |
| 4 | Գազակիպ պանելների անկիպությունների վերացում լիաեռքի միջոցով: | Կարի մետր | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Արատավոր էկրանային խողովակների հեռացում, նորերի տեղադրում հեռագործության դետալներով: | տ | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Կոնվեկտիվ շոգեգերտաքացուցիչների նորոգում: ԲՃ խողովակների (նիշ+40մ.) և ՑՃ խողովակների (նիշ+23մ.) զննում և արատորոշում: Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: Մինչև 100 հատ խողովակի ուղղում: | տ | 30 |  |  |  |  |
| 7 | ԲՃ ԳՋՏ նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+16մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: | տ | 10 |  |  |  |  |
| 8 | ՑՃ ԳՋՏ նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+12մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: | տ | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Էկոնոմայզերի նորոգում: Խողովակների զննում և արատորոշում (նիշ+17մ.): Հենարանների և ամրակապիչների հսկման համար թիթեղվածքի հանում և տեղադրում: Հենարանների և ամրակապիչների ստուգում արատավորների վերականգնմամբ: | տ | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Կաթսայի սողանցքերի, դիտանցքերի և ելանցքերի նորոգում առանձին էլեմենտների (10-ից մինչև 20 հատ) փոխարինմամբ: | կոմպլեկտ | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Գազաօդատարների արատավոր տեղամասերի նորոգում կարկատանների միջոցով | տ կարկատ. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Ջերմային ընդարձակման փոխհատուցիչի նորոգում: | տ | 25 |  |  |  |  |
| 13 | Փականների (ձգափականների) նորոգում: Արատորոշում, մաքրում: Արատների վերացում, կիպացումների և հաղորդակի մաշված դետալների փոխարինմամբ: | հատ | 42 |  |  |  |  |
| 14 | Երկրորդային փչման տուփախողովակների որմնապատի նորոգում: | մ3 | 7,0 |  |  |  |  |
| 15 | Երկրորդային փչման փողրակների վերակառուցում(մեկուսիչ նյութով փողրակների ներքին մակերևույթի պատում) | մ2 | 96 |  |  |  |  |
| 16 | Գազաօդատարների, հնոցի թիթեղվածքի և կոնվեկտիվ հորանների անկիպությունների վերացում էլեկտրաեռակցմամբ: | կարի գ.մ. | 200 |  |  |  |  |
| 17 | Գազաօդատարնրի կախիչների նորոգում նախագծային դիրքի վերականգնմամբ | հատ | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Այրիչների նորոգում: Քանդում, մաքրում, արատորոշում: Արատների վերացում: | այրիչ | 16 |  |  |  |  |
| 19 | Բռնկիչ-պաշտպանիչ սարքավորման բերումը նախագծային դիրքի: | հատ | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Այրիչների ԲՊՍ նորոգում: | հատ | 16 |  |  |  |  |
| 21 | Կաթսայի կրող սյուների վերակառուցում, այրիչների վերին թիկունքային յարուսի շրջանում, այրիչներում բոցի տեսանելիության ապահովման համար: | տ | 4,0 |  |  |  |  |
| 22 | Խողովակների նմուշների կտրում`նստվածքների քիմիական բաղադրության և քանակի որոշման համար, ջրային էկոնոմայզեր – 8հատ, ՍՃՄ1 – 2հատ, ՍՃՄ2 – 2 հատ, ՍՃՄ3 – 2հատ, ՄՃՄ1 – 2հատ, ՎՃՄ2 – 2հատ, ԿՇԳ ԲՃ – 2հատ, ԿՇԳ ՑՃ – 2 հատ | հատ | 22 |  |  |  |  |
| 23 | Կաթսայի տաք արկղի ճնշափորձարկում | Տաք արկղ | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Միակորպուս կաթսայի հնոցի, կոնվեկտիվ մասի և գազանցքների կիպության ստուգում | կաթսա | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Միակորպուս կաթսայի հիդրավլիկ փորձարկում ՄԳ, ԹՇ և ՍՋ խողովակագծերի հետ միասին խցափակիչների տեղադրումով համաձայն ՀՀ տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի պահանջների (Рփ=1.25Рբ) | կաթսա | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Էներգաբլոկի փորձնական թողարկում տվյալ լոտի սարքավորումների մասով (Կազմակերպվում և անց է կացվում Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի մասնակցությամբ) | ծավալ | 1 |  |  |  |  |

Ծանոթություն. Արատորոշումից հետո ի հայտ եկած լրացուցիչ ծավալները Պատվիրատուի կողմից կվճարվեն համաձայնեցվող գնացուցակով:

Մասնակցի կողմից առաջարկվող հաշվարկային դրույքը 1մարդ*ժամ-ի համար …….ՀՀ դրամ:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

___________________________________________ 	                                                                 _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                                                       (ստորագրությունը)

__________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.2

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգման առանձնացված աշխատանքների ծավալն իրականացնելու համար

- Աշխատանքների անցկացման վայրը-«Հրազդան 5» էներգաբլոկի Հրապարակ «Հրազդան 5» հիմնարկ) «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գործարանային փ 1, ք. Հրազդան, Կոտայքի մարզ, Հայաստանի Հանրապետություն:

- Բոլոր աշխատանքները, այդ թվում «Հրազդան 5» էներգաբլոկի հիմնական նորոգման ծավալներում նախատեսված նորմատիվային ստուգումները և փորձարկումները պետք է կազմակերպվեն և անցկացվեն գործող СО-34.04.181-2003 «Էլեկտրակայանների և ցանցերի սարքավորումների, շենքերի և շինությունների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կազմակերպման կանոնները» և «Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական շահագործման կանոններ» փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

1. Կապալառուն պետք լինի լիցենզավորված տվյալ տեսակի աշխատանքների կատարման համար, պետք է ունենա բավական փորձ կատարման ենթակա առանձին սպեցիֆիկ աշխատանքների իրականացման համար և ունենա բավական քանակությամբ ուսուցանված, որոկյալ և ատեստավորված անձնակազմ պահանջվող տեսակի աշխատանքների կատարման համար – ինչպես բանվորական, այնպես էլ ԻՏԱ, հաշվի առնելով տեղում աշխատանքների կատարման նախատեսվող ժամկետները: Համապատասխան հաստատումները անհրաժեշտ է ներկայացնել Մասնակցի գնահատող հայտի հետ միասին:

2.Կապալառուի կողմից աշխատանքները պետք է կազմազկերպվեն և իրականացվեն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Հրազդան 5» հիմնարկի էներգաբլոկի հրապարակում հետևյալ հասցեով - Գործարանային փ. 1, ք. Հրազդան, Կոտայքի մարզ, Հայաստանի Հանրապետություն: Կապալառուի անձնակազմի երկիր մուտք գործելիս/երկրից հեռանալիս/ և տեղում/աշխատանքների կատարման տեղից և տեղում մնալու (բնակվելու) բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև անհրաժեշտ տրանսպորտի, կենցաղային և բժշկական ապահովագրության և այլ ծախսերը կատարվում են Կապալառուի հաշվին և նրա պատասխանատվությամբ:

3.Կապալառուի և նրա անձնակազմի կողմից տեղում աշխատանքների իրականացումը կատարվում է ԱՏ, ՀՀԱ, աշխատանքի պաշտպանության Կանոնների, ինչպես նաև հրապարակում գործող Պատվիրատուի աշխատանքային կարգապահության կանոնների խիստ համապատասխանության պայմաններում: Պատվիրատուն, գործող կանոնների համաձայն, ապահովում է Կապալառուի աշխատանքներն իրականացնող ԻՏԱ հրահանգավորումն ու մուտքը կայանի տարածք և աշխատանքային տեղեր: Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր անձնակազմի կատարած աշխատանքների անվտանգության համար, ինչպես թույլտվածքից հետո աշխատանքային տեղերում կատարվող աշխատանքների դեպքում, այնպես էլ կայանի տարածքից դուրս և կայանի տարածքի ոչ աշխատանքային տեղերում աշխատանքների կատարման ընթացքում: Բանվորական արտահագուստը և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներն և Կապալառուի անձնակաղմի կատարած աշխատանքների անվտանգության ապահովումը իրականացվում է Կապալառուի կողմից իր հաշվին:

4.Աշխատանքների կատարման ընթացքում Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում էլեկտրաէներգիայի, սեղմած օդի, տեխնիկական և խմելու ջրի աղբյուրներից/կայանի գործող սխեմաներից անհատույց օգտվելու հնարավորություն: Ժամանակավոր սխեմաների` գործող սխեմաներին միանալու կետերը Կապալառուին է տրամադրում Պատվիրատուն: Ժամանակավոր սխեմաների միացումը գործող սխեմաներին (անջատումը նրանցից) Պատվիրատուի կողմից նշված միացման կետերում, ընթացիկ ապահովում աշխատանքի ընթացքում և աշխատանքների ավարտին ժամանակավոր սխեմաների ապամոնտաժումը իրականցնում է Կապալառուն իր հաշվին, իր ուժերով և իր պատասխանատվությամբ:

5.Աշխատանքների կատարման ընթացքում Պատվիրատուն անհատույց, կայանում ստացիոնար գոյություն ունեցող, սենյակներ է տրամադրում Կապալառուին ԻՏԱ աշխատանքը կազմակերպելու և աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի փաստաթղթերի պահման համար, խելամիտ աշխատանքային կահույքով կահավորում, ինչպես նաև ներկայանային լարային հեռախոսակապից օգտվելու հնարավորություն: Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից նրանց լիարժեք կազմակերպման և անվտանգ անցկացման համար, ինչպես նաև նրա գործիքների և նյութերի պահպանման համար տրամադրվում են ժամանակավոր տարածքներ և օժանդակ կոնստրուկցիաներ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված աշխատանքային տեղերում, որոնք շահագործվում են և աշխատանքների ավարտին վերացվում է/հավաքվում է Կապալառուի կողմից իր հաշվին և իր պատասխանատվությամբ: Աշխատանքների ընթացքում Կապալառուի կողմից օգտագործվող սենյակների մաքրությունը և աշխատանքային տեղերում պահանջվող մաքրությունը ապահովվում է և աշխատանքների ընթացքում և նրանց ավարտին Կապլառուի կողմից, իր հաշվին, իր ուժերով և իր պատասխանատվությամբ:

6.Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածում Պատվիրատուն Կապալառուին անվարձահատույց տրամադրում է ստացիոնար սենքեր (կայանում եղածներից), մինչև աշխատանքային տեղեր մուտք գործելու, իր անձնակազմի աշխատանքային արտահագուստ հանդերձափոխման (աշխատանքային տեղերից դուրս գալուց հետո), ինչպես նաև կայանում առկա սանիտարակենցաղային սենքերից օգտվելու հնարավորություն:

7.Պատվիրատուն՝ Կապալառուին ընձեռում է աշխատանքների կատարման շրջաններում առկա բեռնաբարձիչ մեխանիզմների օգտագործման հնարավորությունը:

Կապալառուի համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը, ունենալով անհրաժեշտ որակավորման մակարդակ/թույլտվածք նշյալ մեխանիզմների վրա աշխատելու, ապահովվում են Կապալառուի կողմից, իր հաշվին և իր պատասխանատվության ներքո:

Մեխանիզմները հանձնվում են Կապալառուին և վերադարձվում են ընդունման – հանձնման համապատասխան ակտերով:

8. Իրականացվող աշխատանքների շրջանակներում պատշաճ մակարդակի ապահովման նպատակով, Պատվիրատուն Կապալառուին է ներկայացնում նորոգման ծավալներում ընդգրկված սարքավորումների՝ իր տրամադրության տակ գտնվող ելային տեխնիկական և շահագործման փաստթղթերը, ինչպես նաև նորոգվող սարքավորման տեղաբաշխման պլանը:

9. Պատվիրատուն ապահովում է և անվարձահատույց տրամադրում է, Կապալառուի կողմից մուտքային հսկման և պատասխանատու ընդունման կատարված, սարքավորումների նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը և դետալները, ինչպես նաև շոգետուրբինի հարմարանքները:

Կապալառուի կողմից կատարվող, բոլոր այլ ՝ նորոգման  և կարգաբերման, չափման,  փորձակման աշխատանքները կատարելու համար, ծախսային նյութերը, ընդհանուր և հատուկ գործիքները, սարքերը, հարմարանքները, պիտույքներն և տեխնիկական միջոցները, ապահովվում են Կապալառուի կողմից, իր հաշվին:

10. Կաթսայի հնոցի ներսում նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը կատարվում               է   համաձայն գործարանային հրահանի:

11.Կապալառուն երաշխավորում է կատարված աշխատանքների որակի համապատասխանությունը գործող տեխնիկական և նորմատիվային փաստաթղթերին՝ հետնորոգման ստուգումների և փորձարկումների արդյունքում և հետնորոգումային երաշխիքային ժամանակաշրջանում (ոչ պակաս 3 ամիս) ի հայտ եկած թերությունների օպերատիվ վերացումով:

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի հիմնանորոգման կոմպլեքս աշխատանքների անցկացման

վերը նշված պայմանները պետք է հաշվի առնվեն և համապատասխանաբար ներառվեն/ներկայացվեն Կապալառուի կողմից ներկայացվող մանրամասն արժեքի գնահատականում (իր հայտում/բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում),

Նորոգման անցկացման համար գոյություն ունեցող և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող շոգետուրբինի հանդերձանքի ցանկը

1. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ԲՃԳ հանման համար:

2. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ՄՃԳ հանման համար:

3. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ՑՃԳ հանման համար:

4. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ԲՃՌ բարձրացման  համար:

5. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ՄՃՌ բարձրացման  համար:

6. Հանդերձանքի կոմպլեկտ/հարմարանքներ շոգետուրբինի ՑՃՌ բարձրացման  համար:

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.3

№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում» |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը 1 և 2 չափաբաժին |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| 01.08.2017թ. | 08.10.2017թ. |

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

«№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 »  ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

«№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17  »

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված` ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում»  աշխատանքների ձեռքբերման    «№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 » ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում , իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում» աշխատանքների  ձեռքբերման «№074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 » ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միյայն պայմանագիրը կնքելուց հետո.

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված ` ««Հրազդան 5» էներգաբլոկի սարքավորումների հիմնական նորոգում»  աշխատանքների ձեռքբերման  (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ №074/GArm/17_2.1_00/06.05.17 ») պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրը ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ Պ ԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Հավելված 5

Նախագիծ

ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ù.ºñ¨³Ý 				                                                  §___¦_______    2017Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ - ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý Հ.Թադևոսյանի, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ -------------- êäÀ-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³å³É³éáõ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý ---------------, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ·áñÍ»Éáí ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³,  ³ÛëáõÑ»ï »ñÏáõëï»ù` ÎáÕÙ»ñ, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ  å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³ÛëáõÑ»ï ä³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	Î³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ³é³ç³¹ñ³Ýùáí Ï³ï³ñ»É ----------------------------------- í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ³ÛëáõÑ»ï` ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ  å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ í×³ñ»É  ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ£

1.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ  áõÅ»ñáí, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, ·áñÍÇùÝ»ñáí ¨  Çñ ë»÷³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí:

1.3.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ï³ï³ñí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:

2.ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.1.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁª ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ,

2.1.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É ¹ñ³Ýù ¨ Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¹ñ³Ýáí Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ,

2.1.3.  ÙÇÝã¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõóª Î³å³É³éáõÇÝ í×³ñ»Éáí ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÁ Ï³ï³ñ³Í ²ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ·ÇÝ:

2.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ª

2.2.1. 	í×³ñ»É Ï³ï³ñí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, å³ÛÙ³Ýáí, »Ã» ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñí³Í »Ý å³ïß³× ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ,

2.2.2.  ²ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙª ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î³å³É³éáõÇÝ:

2.3.	Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ª

2.3.1.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó -----------------,

2.3.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ³é³ç³¹ñ³ÝùÇÝ, ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, å³ïß³× áñ³Ïáí,

2.3.3. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ o·ï³·áñÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, »Ã» ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÝ ³ÛÝåÇuÇÝ ¿, áñ ³é³Ýó ¹ñ³ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ o·ï³·áñÍ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

2.3.4.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïáª ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ï³Ù »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ñ³ïáõó»É å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ÉñÇí ã³÷áí:

2.4.	Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.4.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨/Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ññ³Å³ñí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó,

2.4.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³í³ñï»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï:

3.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ---------- (--------------) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý:

3.2.Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó Ñ³ßí³Í  ----------- ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÏ³ÝËÇÏª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

4.ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

4.1.	Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Î³å³É³éáõÇó í×³ñ»É ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñª ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ  0,2%-Ç ã³÷áí:

4.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó í×³ñ»É ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ãí×³ñí³Í ·áõÙ³ñÇ  0,2%-Ç ã³÷áí:

4.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÛÅÇ í×³ñáõÙÁ ÎáÕÙ»ñÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó:

4.4.   ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

5.ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á

5.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·³Í í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

5.2.	 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.1. Ï»ïÇ å³ÛÙ³ÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ` í»×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

6.º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

5.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ¹³¹³ñáõÙ ¿  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ùµ:

5.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·³Í í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: êáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ` í»×Á ÉáõÍ»Éáõ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

5.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

5.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí, 2 (»ñÏáõ) ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ, Ù»Ï³Ï³Ý` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

7.ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

և ստոր³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ- ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý _________________Հ.Թադևոսյան | Î³å³É³éáõ îÝûñ»Ý _________________ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: